| АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.04.2013 г. |  |  |  | с.Тумаково |  |  |  | № 03-пг |  |

О создании условий для забора воды в любое время в целях пожаротушения из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Тумаковского сельсовета и на прилегающих к ним территориях

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 8, ст. 1028) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2003 № 475 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3269), в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности и в целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Тумаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тумаковского сельсовета  (приложение 1).

2. Утвердить рекомендуемый Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Тумаковского сельсовета (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Тумаковского сельсовета, на подведомственных объектах, имеющих источники наружного противопожарного водоснабжения:

проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Тумаковского  сельсовета независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом;

принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения;

оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная»;

уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния;

принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

предоставить администрации Тумаковского сельсовета перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения и их техническое состоянии;

согласовать с ПЧ-50 ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю» ежегодные графики сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием для установки расчётного количества пожарных автомобилей (не менее двух). В зимнее время контролировать наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки для установки пожарных автомобилей от снега. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован;

определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

при проведении ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара;

заключить соглашения с ПЧ-50 ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю», иными организациями, расположенными на территории Тумаковского сельсовета, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения;

согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников противопожарного водоснабжения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Тумаковский вестник».

Глава сельсовета                                                                                И.О. Барбаева

Приложение 1

к постановлению администрации

Тумаковского сельсовета

от 00.04.2013 № 03-пг

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории

Тумаковского сельсовета Ирбейского района по состоянию на _01.04.2013_года.

| № п/п | Наименование улиц, переулков и площадей | № дома | Количество | Объем водоема | Техническое состояние | Принадлежность | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тумаковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тумаково |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| д. Хомутово |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Тумаковского сельсовета

00.04.2013 № 03-пг

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории

Тумаковского сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Тумаковского сельсовета и обязательны для исполнения организациями водопроводно – канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Тумаковский сельский Совет, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026  «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная». Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара Тумаковский сельский Совет, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, совместно с ПЧ-50 ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю» не реже двух раз в год проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже двух раз в год.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Тумаковского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Тумаковского сельсовета, сотрудники  ПЧ-50 ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю» и органа надзорной деятельности, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Тумаковский сельсовет, а также абоненты, в ведении которых находятся неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с  ПЧ-50 ФГКУ «24 отряд ФПС по Красноярскому краю».

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами надзорной деятельности.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Чухломинского сельсовета и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание  на водоотдачу.

6. Особености эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.